## 医气系统（设备、管路含口腔）
包3: | 医气系统（设备、管路含口腔）
序号 | 材料名称 | 单位 | 参考设计规格（建议参数） | 使用位置 | 预估数量 | 建议品牌 | 单价 | 其他不低于品牌1质量的品牌 | 单价
139 | 医用真空负压机（ 三机组） | 套 | 1.一体式撬装机组（单个机组可独立） 2.单台油旋真空泵处理量：300m3/h 3.单台油旋真空泵单机功率：7.5KW 4.医用碳钢真空罐：2.0m3 5.负压集气缸：2进5出，材质Q235A 6.消毒灭菌装置（排气管用）:300m3/h、3KW 7.医用真空负压机属于国家II类医疗器械 8.包含1台撬装式支架、3台油旋真空泵、2台医用真空罐、1台负压集气缸、1台自动控制柜、1台安全报警装置、除菌过滤器2套、消毒灭菌装置3套、有害气体警示标志1批、紫外线消毒灯1批、连接管路1批、连接阀门1批、电缆1批、其余配套辅材等 | 站房 | 1 | 里其乐
145 | 医用空气压缩机（两机组） | 套 | 1.单台微油螺杆空气压缩机排气量：1.5m3/min，1.0MPa 2.单台空压机电机功率：11KW 3.四级过滤器处理量：2.7m3/min 4.吸附式干燥机处理量：1.8m3/min，2KW 5.空气不锈钢缓冲罐：0.3m3/1.0MPa 6.空气不锈钢储气罐：2.0m3/1.0MPa 7.空气不锈钢分配器：2进5出 8.医用空气压缩机属于国家II类医疗器械 9.包含2台空气压缩机、2套四级过滤器、2台吸附式干燥机、2台空气不锈钢缓冲罐、2台空气不锈钢储气罐、1台空气不锈钢分配器、1台自动控制柜、1台安全报警装置、2台管路一氧化碳监测仪、2台管路露点监测仪、连接管路1批、连接阀门1批、电缆1批、其余配套辅材等 | 站房 | 1 | 阿特拉斯
147 | 牙科电动抽吸机 ≥900L/min | 套 | 1.设备名称：牙科电动抽吸系统 2. 数量： 1台 3. 设备用途：为3-6台牙椅提供负压抽吸动力源，与牙科椅位上的抽吸装置通过管道相连接，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸，并自动进行水气分离和排放，达到去除全部喷雾；有效保护医生护士和患者，防止交叉感染；提高治疗区域可视度；避免病人的吞咽反射，从而使治疗过程无须中断。设备具有第一类医疗器械生产备案凭证；第一类医疗器械备案信息表。 4 技术规格及要求： 4.1工作条件 4.1.1环境条件 环境温度：5 ℃～40℃、相对湿度：≤70%、大气压力：86～106kpa 通风流量≥0.1m³/s 4.1.2 电源条件 电源电压：AC220V 频率：50Hz 电源消耗：1.3KW 真空泵电压：AC220V 单相 频率：50Hz 4.1.3 工作时间 ：100%连续工作 4.2结构形式 4.2.1 整套牙科抽吸机组由负压泵、分离部分等组成，真空泵和分离部分采用一个电机同时驱动； 4.2.2 真空负压机组采用的动力源为优质高效的气环真空泵。 4.2.3 真空泵垂直安装在金属壳体上，美观整洁。 4.2.4 分离部分设置散热风机。 4.3 负压泵机组 4.3.1 负压泵机组由1台抽吸机泵头组成；使用年限10年。 4.3.2 整套机组的抽吸流量：≥900L/min； 4.3.3机组的抽吸负压：≤-13Kpa； 4.4分离部分，带有自动分水器，可实现自动排污。 4.5控制部分 4.5.1 采用自主研发的线路板控制； 4.5.2 控制信号线为DC24V安全电压； 4.5.3控制线路板出现故障，可一键启动运行； 4.6排气过滤器 4.6.1废气排放口单独设置专用管路排放到室外，安装有排气过滤器 4.7最小占地面积：1m*1m | 站房 | 1 | 宏润
149 | 牙科电动无油空压机 ≥400L/min | 套 | 1.设备名称：牙科电动无油空压机 2.数量：1台 3.设备用途： 用5-6台牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。设备具有第一类医疗器械生产备案凭证；第一类医疗器械备案信息表。 4. 技术规格及要求 4.1电源条件： 4.1.1额定电压：3相 380V±10%，三相五线电 4.1.2 频率：50Hz 4.1.3 电源消耗：2.2 KW 4 .2 结构形式 整台牙科电动无油空压机由压缩机机头、储气罐等组成，具有稳定、安全、节能、环保等特点，。 4.3 技术指标及特点： *4.3.1产气量每台400L/分钟；最高压力1.0MPa *4.3.2每台空压机为1个4V机头组成 4.3.3噪音:≤76分贝； *4.3.4储气罐容积为100L，内外喷塑防腐，保证气体的洁净；带有压力容器资质证书；罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。 4.3.5机头出气口具有防止回流及减压功能。 4.3.6最小占地面积：2m*1m 5. 设备安装及售后服务 5.1 负责设备安装及使用培训 *5.2 设计使用年限≥8年；保修一年，在保修期内免费提供所需原件及维修服务 | 站房 | 1 | 宏润
121 | 氧气不锈钢分配器 | 台 | 1.规格型号：2进5出 2.分流氧气，预留接口 3.材质：优质不锈钢 4.设有安全阀、压力表和放空阀 5.设计压力：1.0Mpa | 站房 | 1 | 上海奉贤
151 | 压力表箱 二气（带报警） | 套 | 1.规格：二气 2.报警气体种类：（氧气）、（吸引） 3.报警消除方式 手动操作 4.报警方式 声、光同时报警 5.压力精度等级 1.6级 6.其他：带R485接口 7.符合GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》的要求 | 楼层 | 1 | 四川空分
153 | 压力表箱 三气（带报警） | 套 | 1.规格：三气 2.报警气体种类：（氧气）、（吸引）、（空气） 3.报警消除方式 手动操作 4.报警方式 声、光同时报警 5.压力精度等级 1.6级 6.其他：带R485接口 7.符合GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》的要求 | 楼层 | 7 | 四川空分
155 | 质量流量计 18m3/h | 台 | 1.名称:氧气流量仪表 18m3/h 2.流量范围：0.3～600L/min 3.LED显示累计流量、瞬时流量 4、具备RS485通讯模块 5.安装方式：与楼层副管对接 6.焊接方法：氩弧焊 7.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 楼层 | 5 | 上海矽翔
156 | 质量流量计 36m3/h | 台 | 1.名称:氧气流量仪表 36m3/h 2.流量范围：0.3～600L/min 3.LED显示累计流量、瞬时流量 4.具备RS485通讯模块 5.安装方式：与楼层副管对接 6.焊接方法：氩弧焊 7.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 楼层 | 3 | 上海矽翔
158 | 二级稳压箱 20m3/h | 台 | 1.型号、规格:双回路 ，不停气检修 2.工作压力：0.2～0.8MPa 20m3/h 3.安装方式：与楼层副管对接 4.焊接方法：氩弧焊 5.设有安全阀，保证用气安全 6.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 楼层 | 9 | 四川空分
159 | 二级稳压箱 40m3/h | 台 | 1.型号、规格:双回路 ，不停气检修 2.工作压力：0.2～0.8MPa 40m3/h 3.安装方式：与楼层副管对接 4.焊接方法：氩弧焊 5.设有安全阀，保证用气安全 6.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 楼层 | 6 | 四川空分
备注：1.上述设计规格为建议参数，最终供应商提供参数以满足医院工作需要为准。 2.上述品牌为建议品牌，最终供应商提供的品牌以不低于推荐品牌及满足医院工作需要为准。