## 病区设备带、终端部分
包4: | 病区设备带、终端部分
序号 | 材料名称 | 单位 | 参考设计规格（建议参数） | 使用位置 | 预估数量 | 建议品牌 | 单价 | 其他不低于品牌1质量的品牌 | 单价
| 气体终端-氧气（德式） |  | 1.规格型号：氧气终端，金属圆弧压盖，全金属结构 2.制式：德式 3.具有放错插结构 4.带自封闭装置，可带气检修 5.终端有通、断、拔、原位待机四种状态 6.终端采用分体式结构，由阀座部件和底座部件两部分组成，方便维护保养，可实现不拆卸设备带面板维修终端 7.流量：≥10L/min 8.工作压力：0.20～0.5Mpa
| 气体终端-吸引（德式） |  | 1.规格型号：吸引终端，金属圆弧压盖，全金属结构 2.制式：德式 3.具有放错插结构 4.带自封闭装置，可带气检修 5.终端有通、断、拔、原位待机四种状态 6.终端采用分体式结构，由阀座部件和底座部件两部分组成，方便维护保养，可实现不拆卸设备带面板维修终端 7.流量：≥40L/min 8.工作压力：-0.04～-0.087MPa
| 气体终端-空气（德式） |  | 1.规格型号：空气终端，金属圆弧压盖，全金属结构 2.制式：德式 3.具有放错插结构 4.带自封闭装置，可带气检修 5.终端有通、断、拔、原位待机四种状态 6.终端采用分体式结构，由阀座部件和底座部件两部分组成，方便维护保养，可实现不拆卸设备带面板维修终端 7.流量：≥60L/min 8.工作压力：0.20～0.5Mpa
124 | 铝合金设备带 | m | 1.尺寸：宽度210，高度60mm，主体厚度≥1.5mm 2.材质：优质铝合金拉制成型 3.结构：强电、弱电、医用气体管道三腔分离 4.静电喷塑处理，颜色稳定（颜色可由用户自定），附着力强，美观大方 5.采用模块化设计，可任意增减设备，其面板可拆卸，安装维修极为方便 | 4层ICU | 32.32 | 四川空分
123 | 病房设备带 宽度210，高度60mm，主体厚度≥1.5mm | m | 1.尺寸：宽度210，高度60mm，主体厚度≥1.5mm 2.材质：优质铝合金拉制成型 3.结构：强电、弱电、医用气体管道三腔分离 4.静电喷塑处理，颜色稳定（颜色可由用户自定），附着力强，美观大方 5.采用模块化设计，可任意增减设备，其面板可拆卸，安装维修极为方便 | 房间 | 542.37 | 四川空分
28 | 酸洗药剂 | kg | 1.产品名称:不锈钢钝化剂 2.使用浓度:原液 3.使用温度:常温 4.操作方式:浸泡/喷淋/擦拭 | 4层ICU | 2116.1616 | 华企
备注：1.上述设计规格为建议参数，最终供应商提供参数以满足医院工作需要为准。 2.上述品牌为建议品牌，最终供应商提供的品牌以不低于推荐品牌及满足医院工作需要为准。 3.其他相关辅助设备：压力表箱、质量流量计、二级稳压箱等如有，可另行提供参数、规格及价格。